Hradec Králové dne 30. září 2013

Organizační směrnice č. 2013 / 03 / ERG

ředitele

==================================

Používání, kontroly a revize plynových zařízení a tlakových nádob stabilních

Schválil:

Ing. Pavel Simajchl

ředitel

Revize č.:		0

Změněné stránky:	0

Účinnost:		dnem vydání

Vypracoval:		oddělení ERG

Vydal:			odbor OSS

Kontrola:		Ing. Josef Sirový, finanční ředitel

Vyřizuje:		Ing. Jiří Coufal, vedoucí ERG, tel. 2677

JUDr. Vladimír Rejmont, vedoucí OSS, tel. 2743

Způsob vyhlášení – rozdělovník:

písemně: ZVU a.s. – sekretariát Ř, FŘ, OSS, SM, ERG, EO

Intranet ZVU a.s.

1x „obíhající“ směrnice s podpisovým archem

1. Úvod

Zařízení sloužící k přenosu, rozvodu a spotřebě plynu vyžadují trvalou, cílevědomou péči a údržbu. Obdobnou péči vyžadují i tlaková zařízení.

Tato směrnice platí v rámci ZVU a.s. pro všechna plynová a tlaková zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, majetek a okolní prostředí. Pojmy, definice a pracovní postupy v této směrnici používané jsou oproti ČSN a vyhláškám podány značně zjednodušenou a zestručněnou formou.

2. Definice pojmů

Pro účely této směrnice jsou definovány následující pojmy:

- Provozovatel – zpravidla útvar (odbor nebo oddělení), který vlastní, případně provozuje, plynová nebo tlaková zařízení.

- Vedoucí útvaru – vedoucí odboru nebo oddělení.

- Plynová zařízení – rozvody plynu uvnitř i vně budov a plynové spotřebiče, které jsou pevně připojené k rozvodům plynu.

- Ostatní plynová zařízení – plynové spotřebiče, které nejsou pevně připojené k rozvodům plynu a speciální plynové přístroje. Pro tyto spotřebiče platí zvláštní předpisy a tato směrnice se na ně nevztahuje. Pokud se v ZVU používají, odpovídá za jejich provoz a péči o ně příslušný vedoucí útvaru.

- Tlakové nádoby – konstrukční celky s pevnými stěnami, na které působí plynné nebo kapalné látky vnitřním přetlakem. Musí být konstruované, vyrobené a zkoušené na nejvyšší přípustný přetlak.

- Tlakové nádoby stabilní (TNS) – kovové tlakové nádoby, u nichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MP a které jsou používány v areálu ZVU.

- Ostatní tlakové nádoby – parní a kapalinové kotle a kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Parní a kapalinové kotle se v ZVU nepoužívají, kovové tlakové nádoby pro dopravu plynů se sice v areálu ZVU používají, ale nejsou v majetku naší společnosti, a proto ostatní tlakové nádoby nejsou předmětem této směrnice.

3. Používání plynových zařízení

Všechna plynová zařízení se smějí používat jen pro stanovený účel, musí být instalována podle platných ČSN a musí se udržovat v dobrém stavu. Při zjištění závady je nutné neprodleně kontaktovat odd. ERG, které po dohodě s Provozovatelem buď samo zajistí opravu nebo Provozovateli doporučí způsob jejího provedení. Jakékoliv neodborné opravy, rozšiřování nebo zřizování plynových zařízení a užívání poškozených plynových zařízení je zakázáno. Za dodržení těchto zásad odpovídá příslušný vedoucí útvaru Provozovatele.

4. Používání TNS (tlakových nádob stabilních)

Všechny TNS se smějí používat jen pro stanovený účel a musí se udržovat v dobrém stavu. Při zjištění závady je nutné neprodleně odstavit TNS a zadat jeho opravu. Jakékoliv neodborné opravy TNS a užívání poškozených TNS je zakázáno. Za dodržení těchto zásad odpovídá příslušný vedoucí útvaru Provozovatele.

5. Provádění kontrol plynových zařízení

Pro účely této směrnice je definován následující postup:

- Kontroly plynových zařízení – podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, provádí pověřená osoba s patřičnou kvalifikací 1x ročně. V roce, ve kterém se provádí revize, se kontroly neprovádějí.

- Kontroly plynových zařízení objednává vždy vedoucí příslušného oddělení, které vlastní plynové zařízení, u vedoucího odd. ERG, který následně kontrolu zajistí.

- Dokumentace o kontrolách – na závěr kontroly provede pověřený pracovník, který kontrolu provedl, o této kontrole záznam do provozního deníku. Tento záznam musí obsahovat jméno, příjmení a podpis pracovníka, který kontrolu provedl, datum kontroly, rozsah kontroly, zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění.

6. Provádění revizí plynových zařízení

Pro účely této směrnice je definován následující postup:

- Revize plynových zařízení – podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, se revize rozdělují na výchozí a provozní. Výchozí revize se provádějí před uvedením nového, nebo opravovaného plynového zařízení do provozu. Provozní revize navazuje na revize výchozí a provádí je pověřená osoba s patřičnou kvalifikací, u zařízení provozovaných v ZVU 1x za tři roky.

- Revize plynových zařízení objednává vždy vedoucí příslušného oddělení, které vlastní plynové zařízení, u vedoucího odd. ERG, který následně revizi zajistí. Pokud je zařízení v majetku ERG, zajišťuje vše vedoucí ERG samostatně.

- Dokumentace o revizích – na závěr revize vyhotoví pověřený pracovník, který revizi provedl, zprávu o revizi. Tato zpráva musí obsahovat:

- identifikaci revizního technika,

- datum provedení a datum sepsání revizní zprávy,

- druh revize (výchozí nebo provozní),

- označení, druh a hodnoty revidovaných zařízení,

- údaje o provedeném měření včetně údajů o použitých měřících přístrojích,

- zjištěné nedostatky a závady a návrhy a lhůty na jejich odstranění,

- údaje o tom, zda byly odstraněny závady z předchozí revize,

- celkové zhodnocení revidovaného zařízení z hlediska bezpečnosti, provozní schopnosti a požární ochrany,

- podpis a otisk razítka revizního technika.

- Pro provádění revizí je organizace povinna vypracovat si harmonogram revizí nejméně na tři roky dopředu. V harmonogramu se uvádí označení zařízení a termíny plánovaných a realizovaných revizí. Za harmonogram revizí ZVU a.s. odpovídá vedoucí odd. ERG.

7. Vybavení TNS a provádění kontrol TNS

Pro účely této směrnice je definováno následující:

- Vybavení TNS – každou tlakovou nádobu je nutné vybavit následujícím zařízením:

- uzavírací a vypouštěcí armaturou

- tlakoměrem

- pojistným zařízením (pojistným ventilem)

- odvětrávacím uzávěrem (odvzdušněním)

- Pasport tlakové nádoby – je základním dokladem, který charakterizuje tlakovou nádobu. Pasport tlakové nádoby obsahuje následující údaje a doklady:

- výkres nádoby

- nákres a označení míst nedestruktivních zkoušek svárů

- pevnostní výpočet TNS

- osvědčení pojistných ventilů včetně nákresů a údajů

- návod k obsluze, montážím, prohlídkám a kontrolám

- vydaná rozhodnutí odborného dozoru (osvědčení o konstrukci apod.)

- údaje o výchozí revizi

- Kontroly TNS – pro vybavení TNS jsou předepsány následující kontroly:

- tlakoměry umístěné přímo na TNS jsou kontrolovány 1x za 3 měsíce

- průchodnost pojistných ventilů se musí kontrolovat 1x za měsíc

- teploměry se kontrolují 1x za 2 roky

- Dokumentace o kontrolách – na závěr kontroly provede pověřený pracovník, který kontrolu provedl, o této kontrole záznam do provozního deníku. Tento záznam musí obsahovat jméno, příjmení a podpis pracovníka, který kontrolu provedl, datum kontroly, rozsah kontroly, zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění.

8. Provádění revizí TNS

- Předpisy pro způsob a termíny provádění revizí jsou stanoveny v ČSN 69 0012.

Revize se dělí na:

- výchozí revize – pro novou nebo opravovanou TNS

- provozní revize – pravidelná revize

- vnitřní revize

- zkoušku těsnosti

- tlakovou zkoušku

- Revize TNS objednává vždy vedoucí příslušného oddělení, které TNS vlastní, u vedoucího odd. ERG, který následně revizi zajistí. Pokud jsou TNS v majetku ERG, zajišťuje vše vedoucí ERG samostatně.

- Předepsané periody revizí jsou následující:

- výchozí revize – před uvedením do provozu nové, opravované nebo přemístěné TNS

- provozní revize – pravidelná revize, první nejpozději do 14 dnů po uvedení do provozu, 1x ročně

- vnitřní revize – před a po rekonstrukcí TNS, po min. 2leté odstávce TNS, nebo 1x za 5 let běžného provozu

- zkouška těsnosti – po každé vnitřní revizi (po otevření tlakové nádoby) nebo při hledání místa netěsnosti

- tlaková zkouška – po každé rekonstrukci nebo poruše TNS, nebo 1x za 9 let běžného provozu

- Pro provádění revizí je vypracován si harmonogram revizí TNS. V harmonogramu se uvádí označení zařízení a termíny plánovaných a realizovaných revizí. Za harmonogram revizí TNS společnosti ZVU a.s. odpovídá vedoucí odd. ERG.

9. Obsluha plynových zařízení a TNS

- Obsluhovat plynová zařízení a TNS smí samostatně pouze zaměstnanec, který splňuje následující požadavky:

- je starší 18 let

- je svým fyzickým a duševním stavem způsobilý pro tuto práci

- byl obeznámen s ustanovením příslušných předpisů a pokynů k obsluze zařízení, prakticky zacvičen v obsluze a prokazatelně přezkoušen

- Provozovatel si ověřuje znalosti zaměstnanců pověřených obsluhou plynových zařízení a TNS opakovaným přezkušováním nejméně 1x za tři roky.

- Přezkoušení může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací. O výsledku přezkoušení se provede záznam, který musí být uschován minimálně do příštího přezkoušení zaměstnanců.

10. Kontrola odstranění závad zjištěných při revizích

Závady zjištěné při revizích plynových zařízení a TNS jsou uvedeny v příslušné revizní zprávě. Za odstranění zjištěných závad je odpovědný příslušný vedoucí útvaru Provozovatele.  Odstranění závad v termínu stanoveném v revizní zprávě provede v případě volné kapacity odd. ERG, v opačném případě dodavatel s odpovídající kvalifikací. Odstranění závad je doloženo Protokolem o odstranění závad, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1.

11. Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nenahrazuje právní předpisy a ČSN. V případě změny ustanovení příslušných právních předpisů a norem platí znění změněného právního předpisu nebo ČSN. Pokud tato směrnice neobsahuje v textu některá specifická zařízení, je pro Provozovatele závazné doporučení výrobce nebo dodavatele zařízení.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Příloha č. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROTOKOL o odstranění závad |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdrojový dokument: | ………..…………………….…………………….... |  |  |  | Ev. č.: | ………..…………….. |  |
|  | Objekt: | ………..…………………….…………………….... |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | ………..…………………….…………………….... |  |  |  | Termín: | ………..…………….. |  |
|  | Poř.č. | Popis závady | Dodavatel | Opravil | Datum | Podpis |  |
|  | Poznámka: | Po odstranění závad a doplnění vrátit Protokol na útvar, který jej vystavil |  |  |  |  |  |
|  | Vystavil: | ………..…………………….…………………….... |  |  |  |  |  |  |