Hradec Králové dne 31. října 2011

Organizační směrnice č. 2011 / 09 / ERG

ředitele

==================================

# Používání, kontroly a revize elektrických zařízení a spotřebičů

Schválil:

Ing. Milan Živný

ředitel

Účinnost:		dnem vydání

Vypracoval:		odd. ERG

Vydal:			odbor OSS

Kontrola:		Ing. Milan Živný, ředitel ZVU a.s.

Vyřizuje:		Ing. Jiří Coufal, vedoucí ERG, tel. 2677

Jaroslav Vích, revizní technik ERG, tel. 2120

Způsob vyhlášení  - 	rozdělovník:

písemně: Ř, OSS, ERG

Intranet ZVU a.s.

- Úvod

Zařízení sloužící k přenosu, distribuci a spotřebě elektrické energie vyžaduje trvalou, cílevědomou péči a údržbu. Tato směrnice platí v rámci ZVU a.s. pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, majetek a okolní prostředí elektrickým proudem, napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny s výjimkou ostatních elektrických spotřebičů, pro které platí zvláštní předpisy.

- Definice pojmů

Pro účely této směrnice jsou definovány následující pojmy:

- provozovatel – zpravidla útvar (odbor nebo oddělení), který vlastní, případně provozuje elektrické zařízení nebo elektrické spotřebiče,

- vedoucí útvaru – vedoucí odboru nebo oddělení,

- elektrická zařízení – elektrická instalace budov a elektrické spotřebiče, které jsou pevně připojené k elektrické instalaci (např. strojní zařízení),

- elektrické spotřebiče – nepřipevněné elektrické spotřebiče držené v ruce, prodlužovaní přívody a ostatní nepřipevněné elektrické spotřebiče,

- ostatní el. spotřebiče – el. spotřebiče pracující s bezpečným malým napětím (SELV a PELV), zdravotnické el. přístroje, el. spotřebiče do prostorů s nebezpečím výbuchu,

- prozatímní el. zařízení – zařízení zřizované prozatímně především na stavbách, pro jejichž zřizování a provoz platí zvláštní podmínky. Tato zařízení se mohou zřizovat podle ČSN 34 1090. Při zřizování je nutné dodržet podmínky dle ČSN 34 1090 čl. 11, 12, 14, 15, 21, 61 a ČSN 33 2000 - 7 - 704.

- Používání el. zařízení

Všechna el. zařízení se smějí používat jen pro stanovený účel, musí být instalována podle platných ČSN a musí se udržovat v dobrém stavu. Při zjištění závady je nutné neprodleně kontaktovat odd. ERG, které po dohodě s provozovatelem buď samo zajistí opravu, nebo provozovateli doporučí způsob jejího provedení. Jakékoliv neodborné opravy, rozšiřování nebo zřizování el. zařízení a užívání poškozených el. zařízení je zakázáno. Za dodržení těchto zásad odpovídá příslušný vedoucí útvaru provozovatele.

- Používání el. spotřebičů

Všechny el. spotřebiče se smějí používat jen pro stanovený účel a musí se udržovat v dobrém stavu. Při zjištění závady je nutné neprodleně předání el. spotřebiče do opravy. Jakékoliv neodborné opravy el. spotřebičů a užívání poškozených nebo soukromých el. spotřebičů je zakázáno. Za dodržení těchto zásad odpovídá příslušný vedoucí útvaru provozovatele.

- Určování druhu prostor pro el. zařízení

- Elektrická zařízení umístěná v daném prostoru musí být provedena podle příslušných předpisů tak, aby splňovala dvě základní podmínky, bezpečnost a spolehlivost provozu po celou dobu své životnosti, a proto se provádí určení druhu prostoru podle působení vnějších vlivů prostředí.

- ČSN rozlišují následující rozdělení druhů prostoru:

- prostory bezpečné

- prostory nebezpečné

- prostory zvlášť nebezpečné

- Při určování vnějších vlivů prostředí se respektují vlivy, které ovlivňují bezpečnost a životnost elektrického zařízení za obvyklých provozních podmínek, stavů všech zařízení a poměry při čištění, příp. udržování technologických zařízení. U prostředí pasivního nutno respektovat i poměry za neobvyklých provozních stavů strojů a zařízení nebo technologického procesu.

- Vnější vlivy prostředí se určují vždy pro prostor okolo stroje nebo zařízení, tj. pro místnost (nebo její část), přístřešek nebo část volného prostranství. Vnější vlivy prostředí a z nich vycházející druh prostoru musí být vždy určeny úplně a jednoznačně.

- Vnější vlivy prostředí a druh prostoru určuje u stávajících zařízení provozovatel, u projektovaných zařízení projektová organizace dle ČSN 33 2000-1 ed. 2.

- Ke každému stanovení vnějších vlivů prostředí a druhu prostoru provozovatelem musí být jmenována odborná komise složená z kvalifikovaných pracovníků, kterou tvoří zpravidla 3 pracovníci, zejména následujících profesí:

- zástupce provozovatele

- osoba s elektrotechnickou kvalifikací (zástupce odd. ERG)

- bezpečnostní technik

- požární technik

- projektant

- technolog

- případně jiní odborní pracovníci nebo externí specialisté.

Předsedu komise jmenuje vedoucí útvaru provozovatele, v jehož působnosti se má druh prostoru stanovit.

- O určení druhu prostoru, případně požadovaných opatření, která určení druhu prostoru podmiňuje, musí být jmenovanou odbornou komisí vypracován Protokol o stanovení prostředí (viz ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3).

- U prostorů a objektů s prostředím normálním ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 není nutno protokol vypracovávat.

- Zásady provádění revizí a kontrol el. zařízení a el. spotřebičů

- El. zařízení a spotřebiče podléhají revizím, které jsou stanoveny:

- ČSN 33 1500

- ČSN 33 1600 ed. 2

- ČSN 33 2550

- ČSN 33 2000-6-61 a dále ČSN související.

Lhůty k provádění revizí jsou uvedeny v ČSN 33 1500, v ČSN 33 1600 ed. 2 a v ČSN 33 2550 jsou závislé na prostředí, druhu prostoru a druhu objektu. Všechny výše uvedené lhůty k provádění revizí jsou uvedeny v tabulkách v Příloze č. 1 (tab. 1 až 4).

- Revize se dělí na:

- Výchozí revize – na nových a rekonstruovaných el. zařízeních

- Pravidelné revize – na provozovaných el. zařízeních

- Revize a kontroly elektrických spotřebičů – pravidelné kontroly a revize el. spotřebičů během jejich používání a po provedených opravách

- Výchozí revize

- Zařízení provozovaná a opravovaná v ZVU a.s. musí mít v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 výchozí revizi, kterou zajišťuje na žádost provozovatele oddělení ERG.

- Před uvedením do provozu nově vybudovaných a rekonstruovaných staveb a zařízení musí oddělení SM zajistit provedení výchozí revize el. zařízení a hromosvodů u dodavatele prací. Zprávy o revizi předává současně s opravenou dokumentací 1x provozovateli.

- Pravidelné revize el. zařízení

- Termíny revizí el. zařízení jsou uvedeny v Operativním plánu revizí, který zřizuje odd. SM a doplňuje jej společně s odd. ERG

- Revizní lhůty pro jednotlivé druhy el. zařízení jsou uvedeny v Příloze č. 1 (tab. 1 až 4)

- Revize objektů a el. zařízení patřících oddělení ERG zajišťuje odd. ERG.

- Revize objektů a el. zařízení patřících ostatním oddělením ZVU a.s. zajišťuje na žádost provozovatele (v případě volné kapacity) odd. ERG. Pokud odd. ERG nemá k dispozici volné kapacity, zajišťuje revize provozovatel

- Uskutečnění revize dokládá revizní zpráva, která je provedena min. ve 2 vyhotoveních, jedno pro provozovatele a druhé pro odd. ERG

- Revize a kontroly el. spotřebičů

Lhůty k provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů a prodlužovacích přívodů jsou stanoveny v ČSN 33 1600 ed. 2 a pro zajištění revizí a kontrol se stanovují tyto zásady:

- určení skupiny el. spotřebičů podle způsobu užívání dle ČSN 33 1600 ed.2 provádí provozovatel

- skupiny el. spotřebičů dle způsobu užívání jsou uvedeny v Příloze č. 1 (tab. 5)

- kontroly el. spotřebičů během provozu provádí provozovatel

- za provedení revizí ve stanovené lhůtě včetně vedení evidence zodpovídá Provozovatel

- revizní lhůty pro jednotlivé skupiny el. spotřebičů jsou uvedeny v Příloze č. 1 (tab. 6)

- revize el. spotřebičů zajišťuje odd. ERG dle požadavků provozovatele

- povinnost zajistit provedení revize el. spotřebičů se vztahuje na veškeré v normě uvedené el. spotřebiče a prodlužovací přívody

- pohyblivé přívody, oddělitelné i prodlužovací (dle ČSN 34 0350, ust. § 3522), podléhají pravidelným revizím dle ČSN 33 1600 ed.2 a jejich lhůta je uvedena v Příloze č. 1 (tab. 6)

- používání neevidovaných a neodborně provedených prodlužovacích přívodů a el. spotřebičů je zakázáno

- vedoucí útvaru provozovatele musí zajistit prokazatelné seznámení uživatelů el. spotřebičů, zvláště pak držených v ruce, a prodlužovacích a odpojitelných přívodů s obsluhou a správným zacházením dle ČSN 33 1600 ed. 2 a ČSN 33 0350

- revize el. spotřebičů v ZVU a.s. provádí odd. ERG

- provedení revize el. spotřebiče dokládá zápis v kartě el. spotřebiče, kterou při pořízení tohoto spotřebiče vyplní provozovatel a následně ji předá odd. ERG, které vede jejich evidenci a v předepsaných termínech automaticky zajišťuje provedení jejich revizí.

- Kontrola odstranění závad zjištěných při revizích

Závady zjištěné při revizi el. zařízení jsou uvedeny ve zprávě o revizi el. zařízení. Za odstranění zjištěných závad je odpovědný příslušný vedoucí útvaru provozovatele. Odstranění závad v termínu stanoveném v revizní zprávě provede v případě volné kapacity odd. ERG, v opačném případě dodavatel s odpovídající kvalifikací. Odstranění závad je doloženo Protokolem o odstranění závad, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2.

- Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nenahrazuje právní předpisy a ČSN. V případě změny ustanovení ve směrnici citovaných právních předpisů a norem platí znění změněného právního předpisu nebo ČSN. Pokud tato směrnice neobsahuje v textu některá specifická zařízení, je pro provozovatele závazné doporučení výrobce nebo dodavatele zařízení.

Vydáním této směrnice se ruší org. směrnice č. 2003/04/ERG „Zajištění revizí elektrických zařízení, používání elektrických spotřebičů a určování prostředí pro elektrická zařízení“.

Příloha č. 1

|  | 1. Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení stanovené podle prostředí |  |
| --- | --- | --- |
|  | Druh prostředí | Revizní lhůty |  |
|  | základní, normální | 5 roků |  |
|  | venkovní, pod přístřeškem | 4 roky |  |
|  | studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci | 3 roky |  |
|  | s otřesy, pasívní s nebezpečím požáru nebo výbuchu | 2 roky |  |
|  | mokré, s extrémní korozní agresivitou | 1 rok |  |
|  | 2. Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob |  |
|  | Umístění el. zařízení | Revizní lhůty |  |
|  | zděné obytné a kancelářské budovy | 5 roků |  |
|  | rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení | 3 roky |  |
|  | prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. kulturní a sportovní zařízení, obchodní domy a stanice hromadné dopravy) | 2 roky |  |
|  | objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot vyššího stupně hořlavosti (C2, C3 dle ČSN 73 0823) | 2 roky |  |
|  | pojízdné převozné prostředky | 1 rok |  |
|  | prozatímní zařízení staveniště | 0,5 roku |  |
|  | 3. Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvody) |  |
|  | Druh objektu | Revizní lhůty |  |
|  | objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot hořlavosti C1, C2, C3 | 2 roky |  |
|  | ostatní | 5 roků |  |
|  | 4. Lhůty pravidelných revizí, prohlídek a zkoušek el. zařízení jeřábů a zdvihadel |  |
| Provozní skupina | Skupina jeřábu | Lhůty pravidelných revizí | Lhůty prohlídek a zkoušek |  |
| J1 a J2 | I. | 8 roků | 4 roky |  |
| J3 | II. | 6 roků | 3 roky |  |
| J4 | III. | 4 roky | 2 roky |  |
| J5 a J6 | IV. | 2 roky | 1 rok |  |
| 5. Rozdělení elektrických spotřebičů dle způsobu užívání |
| Skupina | Způsob užívání el. spotřebičů |  |
| A | spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli |  |
| B | spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atd.) |  |
| C | spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách |  |
| D | spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, internetové kavárny atd.) |  |
| E | spotřebiče používané při administrativní činnosti |  |
| 6. Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů |
| Skupina | Třída ochrany | El. spotřebiče držené v ruce a prodlužovací přívody | Ostatní el. spotřebiče |  |
| A | Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání |  |
| B | I. | 3 měsíce | 6 měsíců |  |
|  | II. a III. | 6 měsíců |  |  |
| C | I. | 6 měsíců | 24 měsíců |  |
|  | II. a III. | 12 měsíců |  |  |
| D | I. | 12 měsíců | 24 měsíců |  |
|  | II. a III. |  |  |  |
| E | I. | 12 měsíců | 24 měsíců |  |
|  | II. a III. |  |  |  |

Příloha č. 2

| PROTOKOL o odstranění závad |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdrojový dokument: | ………..……………………………………….... |  |  |  | Ev. č.: | ………..…………….. |
| Objekt: | ………..……………………………………….... |  |  |  |  |  |
| Místo: | ………..……………………………………….... |  |  |  | Termín: | ………..…………….. |
| Poř.č. | Popis závady | Dodavatel | Opravil | Datum | Podpis |
| Poznámka: | Po odstranění závad a doplnění vrátit Protokol na útvar, který jej vystavil |  |  |  |  |
| Vystavil: | ………..……………………………………….... |  |  |  |  |  |