Hradec Králové dne 20. prosince 2021

Organizační směrnice č. 2021 / 10 / ESM

==================================

Systém péče o infrastrukturu - Hlavní budova

Schválil:

Ing. Pavel Simajchl

předseda představenstva

Revize č.:		0

Změněné stránky:	0

Účinnost:		dnem vydání

Vypracoval:		odd. ESM

Vydal:			odd. OSC

Kontrola:		Ing. Josef Sirový, místopředseda představenstva

Vyřizuje:		Ing. Jiří Coufal, vedoucí odd. ESM, tel. 2677

Způsob vyhlášení – rozdělovník:

písemně: předseda PAS, místopředseda PAS, OSC

Intranet ZVU a.s.

Obsah:

- Úvod

- Použité zkratky

- Definice

- Matice zodpovědností za preventivní opravy a údržbu

- Plán oprav a rekonstrukcí

- Plán revizí a kontrol

- Opravy po haváriích

- Revize elektrických zařízení

- Kontroly hasicích přístrojů

- Odvoz komunálního a nebezpečného odpadu, úklid

- Související dokumenty

- Přílohy

1. Úvod

Ve smyslu Smlouvy mandátní podle § 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., (který byl od 1. 1. 2014 nahrazen § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – příkazní smlouva), v platném znění ze dne 24. 2. 2000, č. 2000/V681/033 (dále jen „Mandátní smlouva (MS)“ je povinností ZVU a.s., jako příkazníka (mandatáře), zajistit pro svého příkazce (mandanta) ZVU Engineering a.s. mimo jiné opatření na úseku péče o budovu čp. 155, umístěné na pozemku označeném jako stavební parcela č. 436 v katastrálním území Kukleny, inv. č. 10036 (dále jen „Hlavní budova (HB)“, a to zejména:

- zajišťovat provozní údržbu a běžné opravy spravovaného majetku (bod 1.2 odst. 3 MS)

- obstarávat předepsané revize technických prostor a zařízení (bod 1.2 odst. 4 MS)

- obstarávat povinnosti ukládané vlastníku nemovitosti právními, bezpečnostními, hygienickými a požárními předpisy (bod 1.2 odst. 5 MS)

- informovat správce inženýrských sítí o vzniklé poruše a havárii (bod 1.2 odst. 6 MS)

- vypracovat plán oprav a údržby na příští rok (bod 1.2 odst. 20 MS)

V oblasti revizí a kontrol infrastrukturní sítě v Hlavní budově zajišťuje příkazník (mandatář) provádění revizí zařízení a kontrol, a to pro:

- elektrické rozvody instalované v objektu HB podle ČSN 33 1500

- hromosvodovou instalaci na objektu HB podle ČSN 33 1500 a ČSN 34 1390

- elektrické spotřebiče a prodlužovací přívody v majetku příkazce (mandanta) podle ČSN 33 1600 ed.2

- hasicí přístroje umístěné v objektu HB podle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

V oblasti bezpečnosti a hygieny zajišťuje dále příkazník (mandatář) odvoz komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu.

Zajištění těchto činností provádí ZVU a.s. buď vlastními kapacitami v rámci působnosti odborných útvaru energetika a správa majetku, anebo dodavatelsky.

2. Použité zkratky

HB	- hlavní budova

MS	- mandátní smlouva

PPÚ	- preventivní prohlídky a údržba

POR	- plán oprav a rekonstrukcí

PRK	- plán revizí a kontrol

OH	- opravy po haváriích

FŘ 	- finanční ředitel

OSC	- oddělení služeb a compliance

ESM	- oddělení energetika, správa majetku

EO	- ekonomické oddělení

3. Definice

Péče o infrastrukturu, která je představována v tomto případě objektem Hlavní budovy, jako prvku potřebného pro dosažení shody s požadavky na produkt, je prováděna těmito nástroji:

- preventivními prohlídkami a údržbou

- plánovanými opravami a rekonstrukcemi

- opravami po poruchách a haváriích

- revizemi elektrických zařízení

- kontrolami hasicích přístrojů

- smlouvami a objednávkami

Preventivní prohlídky a údržba je základním nástrojem péče o základní prostředky. Slouží k pravidelné plánovité kontrole technického stavu objektu HB, ke zjišťování závad v předem definovaných oblastech a termínech a k provádění jejich průběžného odstraňování. Výsledky PPÚ jsou zároveň zdrojem pro sestavování ročních plánů oprav a rekonstrukcí. Řídícím nástrojem jsou pak matice zodpovědnosti a evidenční kniha.

Plánované opravy a rekonstrukce vycházejí z kontrol a zjištění při provádění PPÚ a zahrnují v sobě časově a finančně náročnější operace, které bezprostředně neohrožují vznik produktu. Dále zahrnují realizaci dlouhodobých záměrů vedení společnosti na udržování a zlepšování kvality a úrovně výrobních prostředků. Řídícím nástrojem je roční plán oprav a rekonstrukcí.

Opravy po poruchách a haváriích jsou realizovány mimořádně a neplánovaně v návaznosti na případně vzniklé poruchy a havárie, které bezprostředně ohrožují vznik produktu. Jejich realizace je zařazována bezprostředně po ukončení zajišťovacích opatření k zamezení vzniku dalších škod a po provedení odborného posouzení vzniklého stavu. Řídícím nástrojem je harmonogram.

Revize jsou předepsané odborné technicko-bezpečnostní prohlídky stanovených zařízení pro porovnání normovaného a skutečného stavu technických parametrů. Zjištěný stav se soupisem závad je protokolován ve formě revizních zpráv. Řídícím nástrojem je roční plán revizí a kontrol.

Kontroly jsou předepsané odborné technicko-bezpečnostní prohlídky stanovených zařízení pro porovnání normovaného a skutečného stavu technických parametrů. Zjištěný stav se soupisem závad je protokolován ve formě kontrolních zpráv. Řídícím nástrojem je roční plán revizí a kontrol.

Opravy po revizích a kontrolách jsou prováděny pro zjištěné závady a to v termínech stanovených ve zprávách. Řídícím nástrojem je protokol o odstranění závad.

Smlouvy a objednávky jsou řídící nástroje pro zajištění dodávek a služeb externími subjekty.

4. Matice zodpovědností za preventivní prohlídky a údržbu

| předmět PPÚ pro hlavní budovu |  | datum/ interval | stav kontroluje | závady odstraňuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | plášť, střecha, okapy | 30. 9. | ESM | DOD |
| 2 | okna, dveře, žaluzie | 6 měsíců | ESM | DOD |
| 3 | chodníky, komunikace u HB, veřejné osvětlení | 6 měsíců | ESM | DOD |
| 4 | rozvodna horké vody | 3 měsíce | ESM | ESM, DOD |
| 5 | tělesa topení | 30. 9., 31. 1. | ESM | ESM |
| 6 | voda, odpady, funkce WC | 3 měsíce | ESM | ESM |
| 7 | osvětlení společných prostor | 3 měsíce | ESM | ESM, DOD |
| 8 | telefonní rozvody a ústředna | 3 měsíce | OSS | OSS, DOD |
| 9 | počítačová síť a server | 3 měsíce | OSS | OSS, DOD |
| 10 | zabezpečovací zařízení | 3 měsíce | OSS | OSS |
| 11 | hasicí přístroje | 3 měsíce | ESM | ESM, DOD |

Zodpovědné útvary provádějí kontrolu v plánovaných intervalech. Výsledky kontrol zaznamenávají pověření pracovníci v knize preventivních prohlídek a kontrol, která je vedena centrálně v odd. energetika, správa majetku pro jednotlivé předměty PPÚ. Pro jednotlivé předměty záznam obsahuje:

- datum kontroly

- podpis kontrolující osoby

- soupis zjištěných závad

- způsob jejich odstranění

Kontrolující útvar zajišťuje opravy zjištěných závad buď vlastními prostředky, nebo je objednává u specializovaných odborných subjektů a koordinuje průběh oprav.

5. Plán oprav a rekonstrukcí

Plán oprav a rekonstrukcí (POR) je zpracováván pro běžný kalendářní rok v návaznosti na finanční plán, uvolněné finanční prostředky a stanovené termíny. Obsahuje zejména opatření vedení společnost k zajištění dlouhodobých cílů a opravy a rekonstrukce, které nebylo možno odstranit v rámci preventivní údržby.

POR obsahuje:

- název opravy nebo rekonstrukce

- předpokládané náklady

- termín

- poznámku

Plán oprav a rekonstrukcí sestavuje odd. energetika, správa majetku v termínu do 28. 2. běžného roku.

6. Plán revizí a kontrol

Plán revizí a kontrol (PRK) je zpracováván pro běžný kalendářní rok a vychází z termínů vyplývající z příslušných norem a nařízení pro daný subjekt.

PRK obsahuje:

- název revize nebo kontroly

- předpokládané náklady

- termín

- poznámku

Plán revizí a kontrol sestavuje odd. energetika, správa majetku v termínu do 28. 2. běžného roku.

7. Opravy po haváriích

Při vzniku poruch, havárií nebo jiných mimořádných situací, které ohrožují realizaci produktu, je vedením společnosti jmenován koordinační tým, který vyhodnocuje vzniklé škody vlastními odbornými kapacitami a úzce spolupracuje při zpracovávání externích posudků. Tým sestavuje harmonogram postupu oprav, nezbytných k obnovení realizace produktu a dalších činností, k uvedení infrastruktury do původního stavu. Tým koordinuje vlastní realizaci opatření z harmonogramu.

V případě poruch nebo havárií na inženýrských sítích je bezprostředně vyrozuměn jejich správce oddělením energetika, správa majetku.

8. Revize elektrických zařízení

Provedení revizí elektrických zařízení, jejich evidenci a odstraňování závad zajišťuje příkazník (mandatář) v předepsaných časových intervalech a to dodavatelsky nebo vlastními odbornými kapacitami.

Výsledek revize elektrických rozvodů instalovaných v objektu HB je zpracován revizním technikem ve formě Zprávy o revizi elektrického zařízení. Pravidelná revize je prováděna 1x za 5 let. Dílčí revize se provádí vždy po provedení úprav elektroinstalace. Odstranění zjištěných závad se zaznamenává do Protokolu o odstranění závad.

Výsledek revize hromosvodové instalace na objektu HB je zpracován revizním technikem ve formě Zprávy o revizi hromosvodu. Pravidelná revize je prováděna vždy 1x za 5 let. Dílčí revize se provádí vždy po provedení úprav hromosvodu. Odstranění zjištěných závad se zaznamenává do Protokolu o odstranění závad.

Výsledek revize elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů je zaznamenán revizním technikem nebo příslušným odborným pracovníkem odd. ERG do Protokolu o revizích a kontrolách elektrického spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených podle ČSN 33 1600 ed.2. Protokol ve formě karty spotřebiče resp. pohyblivého přívodu vystavuje s hlavičkovými údaji příkazce (mandant) po jeho nákupu a zaevidování v účetní evidenci. Ten následně předá do kartotéky ZVU a.s. – odd. správy majetku k zajišťování pravidelných revizí. Pravidelná revize pro přenosné spotřebiče skupiny E je prováděna vždy 1x za 2 roky. Pravidelná revize pro spotřebiče držené v ruce skupiny E je prováděna vždy 1x za 1 rok. Termíny kontrol spotřebičů dalších skupin a tříd jsou stanoveny v ČSN 33 1600 ed. 2. Opravu zjištěných vad provádí odborní pracovníci odd. ESM bezprostředně po jejich identifikaci. Výsledek opravy je zaznamenán do protokolu. Spotřebiče, které není možné opravit, anebo ty, jejichž oprava by byla ekonomicky nepřiměřeně nákladná, budou vyřazeny. Jejich karty spotřebičů budou červeně přeškrtnuty a zařazeny na konec evidence.

9. Kontroly hasicích přístrojů

Provádění kontrol hasicích přístrojů je upraveno vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

Kontrola hasicích přístrojů je prováděna 1x ročně.

Výsledek kontroly je vyznačen technikem přímo na hasícím přístroji a zpracován ve formě Zprávy o kontrole hasicích přístrojů pro všechny přístroje umístěné v objektu HB.

10. Odvoz komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu, úklid

Odvoz komunálního a tříděného odpadu je zabezpečen příkazníkem (mandatářem) smluvně dodavatelsky v pravidelných intervalech.

Likvidace nebezpečného odpadu (vyřazená výpočetní technika, nezpůsobilé kazety od tonerů, vyřazené zářivky, popř. další) je zajišťována příkazníkem (mandatářem) organizovaným sběrem a předáním k likvidaci odborným firmám.

Úklid kancelářských a společných prostor je zabezpečen příkazníkem (mandatářem) smluvně dodavatelsky v pravidelných intervalech.

11. Související dokumenty

- Smlouva mandátní podle § 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění ze dne 24. 2. 2000, č. 2000/V681/033

- Organizační směrnice ZVU Engineering a.s. č. 7/2012 ze dne 18. května 2012 – „Provozní řád – Kancelářská budova hlavní“

12. Přílohy

- Protokol o odstranění závad

- Protokol o revizích a kontrolách elektrického spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených podle ČSN 33 1600 ed. 2

Vydáním této směrnice se ruší org. směrnice č. 2005/05/SM „Systém péče o infrastrukturu – Hlavní budova“.

| PROTOKOL o odstranění závad |  |  | Ev. č.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdrojový |  |  |  |  |  |
| dokument: |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | Termín: |  |  |
| Poř.č.: | Popis závady: | Dodavatel: | Opravil: | Datum: | Podpis: |
| Poznámka: | - po odstranění závad a doplnění vrátit zpět odd. ESM |  |  |  |  |

| Protokol o revizích a kontrolách elektrického spotřebiče, elektrického ručního nářadí. nebo prodlužovacího přívodu provedených podle ČSN 33 1600 ed. 2:2009. Název spotřebiče - nářadí - prod.přívodu 1):; Inventární číslo:; Výrobce:; Rok výroby:; Výrobní číslo:. Majitel spotřebiče - nářadí - prod.přívodu 1):; Skupina používání: 2); Typové označení:; 3) Un [V]; 3) In [A]; 3) Pn [W]; Třída ochrany:. Datum revizí a kontrol; Výsledek prohlídky; Vyhodnocení 5); Podmínky měření; Odpor ochranného vodiče u spotřebiče třídy I [Ώ]; Izolační stav; Zkouška chodu / vyhodnocení; Celkové vyhodnocení 5); Termín další kontroly (revize) 8); Provedl. Typ 4); Zjištěné závady (vyjádření, závěry); Sestava 6); Délka síťového přívodu [m]; Izolační odpor [MΏ]; Měření proudu; Jméno; Podpis. Metoda 7); / [mA]. 1) Nehodící se škrtněte; 5) Uveďte:; V - vyhověl; 7) Uveďte:; V - měření proudu ochranným vodičem - přímé (jestliže spotřebič třídy I lze uložit izolovaně). 2) Viz ČSN 33 1600 ed.2:2009, kapitola 4 a pro; N - nevyhověl; VR - měření proudu ochranným vodičem jako rozdílového proudu (jestliže nelze uložit izolovaně). prodlužovací přívody poznámka 5 k tab. 1.; 6) Uveďte:; S - spotřebič měřen samostatně (nevyplňuje se sloupec délka [m]); D - měření dotykového proudu - přímé (u spotřebičů třídy II a u vodivých čáastí nespojených s OV). 3) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče, nářadí; P - spotřebič s pevně připojeným síťovým přívodem; DR - měření dotykového proudu zjištěním rozdílového proudu (místo D, nejsou-li měřené části izolovány od země). nebo prodlužovacího přívodu; O - spotřebič s odpojitelným síťovým přívodem; U - měření náhradního unikajícího proudu (jako varianta k V, VR, D a DK, pokud byl vyhovující IS). 4) Uveďte:; K - prohlídka při kontrole; PP - prodlužovací přívod; 8) Uveďte:; Pokud pracovníkovi provádějícímu revizi není známo zařazení spotřebiče. R - prohlídka při revizi; nebo nářadí, lhůtu další revize nenavrhne. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Datum revizí a kontrol | Výsledek prohlídky |  | Vyhodnocení 5) | Podmínky měření |  | Odpor ochranného vodiče u spotřebiče třídy I [Ώ] | Izolační stav |  |  | Zkouška chodu / vyhodnocení | Celkové vyhodnocení 5) | Termín další kontroly (revize) 8) | Provedl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ 4) | Zjištěné závady (vyjádření, závěry) |  | Sestava 6) | Délka síťového přívodu [m] |  | Izolační odpor [MΏ] | Měření proudu |  |  |  |  | Jméno | Podpis |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Metoda 7) | / [mA] |  |  |  |  |  |
| 4) Uveďte: | K - prohlídka při kontrole |  | 5) Uveďte: | V - vyhověl |  |  |  | 7) Uveďte: | V - měření proudu ochranným vodičem - přímé (jestliže spotřebič třídy I lze uložit izolovaně) |  |  |  |  |  |
|  | R - prohlídka při revizi |  |  | N - nevyhověl |  |  |  |  | VR - měření proudu ochranným vodičem jako rozdílového proudu (jestliže nelze uložit izolovaně) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) Uveďte: | S - spotřebič měřen samostatně (nevyplňuje se sloupec délka [m]) |  |  |  |  | D - měření dotykového proudu - přímé (u spotřebičů třídy II a u vodivých částí nespojených s OV) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P - spotřebič s pevně připojeným síťovým přívodem |  |  |  |  | DR - měření dotykového proudu zjištěním rozdílového proudu (místo D, nejsou-li měřené části izolovány od země) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | O - spotřebič s odpojitelným síťovým přívodem |  |  |  |  | U - měření náhradního unikajícího proudu (jako varianta k V, VR, D a DK, pokud byl vyhovující IS) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PP - prodlužovací přívod |  |  |  | 8) Uveďte: | Pokud pracovníkovi provádějícímu revizi není známo zařazení spotřebiče |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | nebo nářadí, lhůtu další revize nenavrhne |  |  |  |  |  |